## Blad1
Värmebehovsberäkning |  |  | F-ventilation
Fastighet | ÄB-hus |  | Datum | 20190508 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | vardrum
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 9.4 | 22.56 | 20.16 | 42 | 152.4096
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
2 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 2.4
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 4.2 | 5.2 | 21.84 |  | 42 | 119.2464
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 8.4 | 8.4 |  | 42 | 52.92
innre | 0.15 | 4.2 | 3.2 | 13.44 |  | 16 | 32.256
21.84
Ventflöde |  | l/s
|  | 14 |  |  |  | 42 | 705.6
Summa | [6 empty] | 1193.472 | 1193.472
Värmebehovsberäkning |  |  | F-ventilation
Fastighet | ÄB-hus |  | Datum | 20190508 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | Sov 1
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 6.1 | 14.64 | 13.44 | 42 | 101.6064
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.7 | 3.4 | 9.18 |  | 42 | 50.1228
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 5.1 | 5.1 |  | 42 | 32.13
innre | 0.15 | 2.4 | 1.7 | 4.08 |  | 16 | 9.792
9.18
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 611.9712 | 611.9712
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 1457.0743
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Fastighet | ÄB-hus |  | Datum | 20190508 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | Sov 2
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 2.4 | 5.76 | 4.56 | 42 | 34.4736
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.4 | 3.4 | 8.16 |  | 42 | 44.5536
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 2.4 | 2.4 |  | 42 | 15.12
innre | 0.15 | 2.4 | 2.4 | 5.76 |  | 16 | 13.824
8.16
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 526.2912 | 526.2912
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 1253.0743
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Fastighet | ÄB-hus |  | Datum | 20190508 | innetemp 20°C
Rum nr |  |  | Benämning | bad
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 2 | 4.8 | 3.84 | 42 | 29.0304
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 42 | 52.416
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 0.96
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2 | 2.5 | 5 |  | 42 | 27.3
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 2 | 2 |  | 42 | 12.6
innre | 0.15 | 1.5 | 2 | 3 |  | 16 | 7.2
5
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 128.5464 | 128.5464
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 306.0629
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Rum nr |  |  | Benämning | Sov 3
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 3 | 7.2 | 6 | 42 | 45.36
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 1.2
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 3 | 4.2 | 12.6 |  | 42 | 68.796
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 3 | 3 |  | 42 | 18.9
innre | 0.15 | 3 | 3.2 | 9.6 |  | 16 | 23.04
12.6
Ventflöde |  | l/s
|  | 7 |  |  |  | 42 | 352.8
Summa | [6 empty] | 574.416 | 574.416
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 1367.6571
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Rum nr |  |  | Benämning | klädv
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 5.8 | 13.92 | 11.07 | 42 | 83.6892
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 42 | 52.416
dörr | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 1.89 |  | 42 | 103.194
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 2.85
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 2.4 | 3.4 | 8.16 |  | 42 | 44.5536
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 4.8 | 4.8 |  | 42 | 30.24
innre | 0.15 | 1.4 | 2.4 | 3.36 |  | 16 | 8.064
8.16
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 322.1568 | 322.1568
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 767.04
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Rum nr |  |  | Benämning | kök frys
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 0.6 | 1.44 | 1.44 | 42 | 10.8864
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
dörr | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 |  | 42 | 0
| 0 | 0 | 2.1 | 0 |  |  | 0
|  |  | Summa f | 0
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 0.6 | 2.5 | 1.5 |  | 42 | 8.19
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 42 | 3.78
innre | 0.15 | 0.6 | 1.5 | 0.9 |  | 16 | 2.16
1.5
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 25.0164 | 25.0164
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 59.5629
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Rum nr |  |  | Benämning | kök
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 9.7 | 23.28 | 19.92 | 42 | 150.5952
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 42 | 65.52
| 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.96 |  | 42 | 52.416
|  |  | Summa f | 3.36
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 3.7 | 6 | 22.2 |  | 42 | 121.212
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 8.7 | 8.7 |  | 42 | 54.81
innre | 0.15 | 5 | 2.7 | 13.5 |  | 16 | 32.4
22.2
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 542.4732 | 542.4732
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 1291.6029
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
Rum nr |  |  | Benämning | Hall
| U-värde | Höjd | Längd | Area | Anet | Tempskiln | Effekt
| W/m2 C | m | m | m2 |  | C | W
Ytterv. | 0.18 | 2.4 | 1.8 | 4.32 | 2.22 | 42 | 16.7832
Fönster, Dörr |  | b | h
1 | 1.3 | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 42 | 114.66
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
| 1.3 | 0 | 1.2 | 0 |  | 42 | 0
|  |  | Summa f | 2.1
Vindsvbj |  | b | l
| 0.13 | 1.8 | 5.5 | 9.9 |  | 42 | 54.054
Golv
yttre rand | 0.15 | 1 | 1.8 | 1.8 |  | 42 | 11.34
innre | 0.15 | 1.8 | 4.5 | 8.1 |  | 16 | 19.44
9.9
Ventflöde |  | l/s
|  | 0 |  |  |  | 42 | 0
Summa | [6 empty] | 216.2772 | 216.2772
|  |  |  | Värmebehov |  |  | 514.9457
|  |  |  | 100000 | Ch |  | kWh/år
[7 empty] | Summa | 4140.6204