## Blad1
Berökning av flöden och kv-värden
Fastighet |  | Datum
Radiator | Effekt | Tempdiff | q | Flöde i rör | tryckfall | tryckskilln | kv-värde
nr | W | C | l/s | l/s | Pa | Pa
2 | 432 | 10 | 0.010335 | 0.010335 | 0 | 4600 | 0.17347
1 | 988 | 10 | 0.023636 | 0.033971 | 336.604 | 5273.208 | 0.37055
0 |  |  |  |  | 434.8603 | 6142.9286
0
1
2
Tryckfallsberäkning värmesystem

## Blad2
Beräkning av tryckfall i rör i värmesystem |  |  |  |  | (Moodys formel) |  | k=0,0015mm
Fastighet |  | Datum
Sträcka | Flöde i rör | Längd | Diam | Sz | v | R | Δpf
| kg/s | m | m |  | m/s | Pa/m | Pa
2-1 | 0.010335 | 7.5 | 0.01 | 3 | 0.13159 | 41.4174 | 336.604
1-0 | 0.033971 | 4 | 0.013 | 2 | 0.25594 | 92.339 | 434.8603
0
1
2
Tryckfallsberäkning värmesystem